L-278 NIA-1: Medición del nivel de alumbrado. Mayo- Junio 2013

Índice

Índice de figuras.	1

1.	Informe sobre la medición del nivel de alumbrado	2

1.1.	Introducción.	2

1.2.	Análisis del sistema de alumbrado exterior del puerto.	4

1.3.	Conclusiones	7

1.4.	Recomendaciones	7

# Índice de figuras.

Figura 1-1: Iluminación en oficinas según la norma INTE 31-08-06-2000.	3

Figura 1-2: Iluminación en estaciones maritimas según la norma INTE 31-08-06-2000.	4

Figura 1-3: Iluminación exterior en torres de iluminación.	5

Figura 1-4: Problemas detectados en el sistema de iluminación externa.	6

Figura 1-5: Poste de iluminación de sodio.	7

# Informe sobre la medición del nivel de alumbrado

## Introducción.

Se realizaron mediciones de iluminación en las oficinas de administrativas del puerto considerando las siguientes edificaciones:

-Oficinas administrativas centrales.

-Oficinas de bodega 1.

-Oficinas de bodega 2.

-Oficinas del taller de mantenimiento.

-Área exterior de puerto.

Para realizar las mediciones se utilizó un medidor digital de luz modelo LT300  de la marca EXTECH INSTRUMENTS.

Para realizar las mediciones se subdividieron las secciones del cada edificio tomando el área correspondiente y la altura de cada sección para desarrollar cuadriculas de medición. La altura a la cual se realizaron las mediciones fue de 1 m sobre el nivel de piso terminado.

Los valores promedios de las mediciones de iluminancia realizados se muestran en los planos del Anexo.

En las figuras 1-1, 1-2 se muestran extractos de la norma INTE 31-08-06-2000, la cual establece los niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo.

Figura 1-1: Iluminación en oficinas según la norma INTE 31-08-06-2000.

La figura 1-1 muestra que el valor de iluminación para trabajo general de oficinas se requiere de un mínimo de 500 lux. Esto implica que en muchos de los puntos medidos estos valores se alejan del valor mínimo permitido. Cabe destacar que al momento de las mediciones muchas de las luminarias se encontraban en mal estado, esto genera que muchas de las mediciones posean valores inferiores a los esperados.

Figura 1-2: Iluminación en estaciones maritimas según la norma INTE 31-08-06-2000.

Centrándose en las mediciones en la zona de pantalla (muelle de carga), se observa que los valores de iluminación son menores a 100 lux, que es el mínimo permitido para estaciones marítimas de cargas. Esto sumado al ingreso de contenedores que producen granes áreas de sombras genera problemas de iluminación en el puerto.

## Análisis del sistema de alumbrado exterior del puerto.

Durante la captura de datos en las instalaciones de la SPC, se realizo un análisis del estado de las lámparas de iluminación exterior que se encuentran en las torres de iluminación y pararrayos. Entre las principales características del sistema de iluminación exterior este posee 4 postes de lámparas de sodio y 9 torres de iluminación con lámparas de marca Hubbell similar al modelo HUBBELL SPORTSLITER, SLS-A1500H5, 1500 W, MH, 480V LIGHT FIXTURE, pero cuyas placas se encuentran en pésimo estado y no son legibles. Además posee otras lámparas de marca Philips de 380 V, 2000 W, tipo HNF 002.

Figura 1-3: Iluminación exterior en torres de iluminación.

Entre los principales defectos hallados en la iluminación exterior se encuentran:

- Canalizaciones PVC en mal estado, debido a que se encuentran expuestas a rayos U.V. lo que genera que se dañen y se rompan con facilidad.

- Placas de datos de las lámparas en mal estado.

- Cajas rectangulares sin tapas y empalmes no permitidos, así como cables tipo THHN expuestos.

- Transformadores pequeños usados para reducir el voltaje de 480 V a 380 V de las lámparas modelo Phillips se encuentran en mal estado, los mismos se encuentran sin ningún tipo de sujeción sobre la estructura de la torre, dentro de cajas de registros sin sujeción, cajas de seccionadores u otras que no son para intemperie, por lo tanto es peligroso para la vida humana, así también para los equipos.

- Hay presencia de animales e insectos dentro de las cajas de las lámparas, las cuales están sucias y llenas de desechos de los animales.

| Canalizaciones en mal estado. | Presencia de animales en las cajas de las lámparas. | Caja donde se ubica uno de los transformadores sin sujeción. |
| --- | --- | --- |
| Cajas de rectangulares sin tapas y cables expuestos. | Transformadores en cajas que no son para intemperie. | Mal estado de transformadores y conductores de alumbrado. |

Figura 1-4: Problemas detectados en el sistema de iluminación externa.

En cuanto a las torres de alumbrado de sodio estas se encuentran en buen estado, sin embargo la torre de iluminación de sodio #4 se encuentra actualmente fuera de servicio.

Estos postes consisten en un poste de acero galvanizado de gran altura y armado por secciones, que incorpora un mecanismo motorizado a nivel del piso con el propósito de maniobrar el ascenso y descenso de una corona móvil, donde descansa el sistema de iluminación. Los mismos son iguales o similares al súper poste dodecagonal telescópico de General Electric de 30 m de altura.

Figura 1-5: Poste de iluminación de sodio.

## Conclusiones

      - Se incumple el mínimo de iluminación en las oficinas de las instalaciones de la SPC (Norma INTE 31-08-06-2000). Encontrándose valores de iluminación comunes entre 200 y 300 luxes en espacios de trabajo.

      - En las torres de iluminación se localizaron lámparas en mal estado, lo que genera bajos valores de medición.

      - Los valores de medición mostrados en la zona del muelle de carga y alrededores, incumple la iluminación en estaciones marítimas  (Norma INTE 31-08-06-2000).

      - El sistema de iluminación exterior e interior en las oficinas se encuentra en mal estado y requiere de un apropiado mantenimiento correctivo y preventivo.

## Recomendaciones

- Dar mantenimiento al sistema de iluminación de todas las instalaciones de la SPC. Iniciando por los puntos con valores de iluminación más bajos (tales como monitoreo).

- Iniciar el reemplazo de las luminarias actuales por iluminación de bajo consumo eléctrico, además iniciar un plan de reemplazo de  balastros magnéticos existentes por balastros electrónicos.

- Para las luminarias compactas, utilizar fluorescentes compactos de ahorro de energía, siempre y cuando se coloquen además filtros armónicos, para reducir la incidencia de ruido eléctrico por la naturaleza de este tipo de equipo.